CREA

中国房地产业协会标准

T/CREA   —20××

住宅智能安全配电产品技术标准

Technical Standard for Residential Intelligent Safety Power Distribution Products

（征求意见稿）

202× - × -   发布                 202× - × -  实施

中国房地产业协会  发布

中国房地产业协会标准

住宅智能安全配电产品技术标准

Technical Standard for Residential Intelligent Safety Power Distribution

T/CREA　××-202×

主编单位：中国房地产业协会技术工作委员会

山东省房地产业协会

正翔润（山东）智能科技工程有限公司

批准单位：中国房地产业协会

施行日期：202×年×月×日

中国××出版社

202×年　北　京

前　　言

根据中国房地产业协会《关于印发〈中国房地产业协会2025年第四批、第五批标准编制计划〉的通知》（中国房协﹝2025﹞295号），编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分9章，主要技术内容包括：总则、术语、系统架构与要求、感知与执行设备要求、系统平台功能要求、接口与互联互通、工程设计、安装与调试、工程检测与验收、运营与维护。

本标准由中国房地产业协会技术工作委员会负责管理，由正翔润（山东）智能科技工程有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至正翔润（山东）智能科技工程有限公司（地址：山东淄博中南高科创智产业园30号楼3层，邮编：255000，邮箱：sdzxrjsgc@163.com）。

主编单位：中国房地产业协会技术工作委员会

山东省房地产业协会

正翔润（山东）智能科技工程有限公司

参编单位：应急管理部沈阳消防研究所

山东理工大学

淄博市房地产经纪与评估协会

中国平安财产保险股份有限公司

山东中建房地产开发有限公司

华鑫置业（集团）有限公司

中能建城市投资发展有限公司

深圳海智创科技有限公司

华润置地北京公司

绿城中国控股有限公司

淮南乾城置业有限公司

万科集团山东公司

中国海外发展山东公司

上海上咨工程造价咨询有限公司合肥分公司

XXX

主要起草人：

主要审查人：

目　次

前　　言	3

目　次	5

1　总　　则	1

1.1　编制目的	1

1.2　适用范围	1

1.3　与其他标准的关系	1

2术　　语	2

2.1　住宅智能安全配电系统　Residential Intelligent Safety Power Distribution System	2

2.2　感知设备　Sensing Devices	2

2.3　执行设备　Execution devices	2

2.4　系统平台　System Platform	2

2.5  智能安全配电装置  Intelligent Safety Power Distribution Device	2

2.6  智能安全配电监控系统  Intelligent Safety Power Distribution Monitoring System	2

3系统架构与要求	3

3.1 系统架构	3

3.2 系统要求	3

3.3 性能要求	4

3.4 供电要求	5

3.5 保险配套与风险托底要求	6

4感知与执行设备要求	7

4.1 设备分类与总则	7

4.2 电气安全感知设备	7

4.3 环境安全感知设备	7

4.4 其他感知设备	8

4.5 执行设备	8

4.6 设备融合功能要求	8

5系统平台功能要求	9

5.1 数据接入与设备管理	9

5.2 实时状态监测与显示	9

5.3 报警管理	9

5.4 系统自检与日志管理	10

5.5 用户交互界面要求	10

5.6居民端应用	10

5.7物业端应用	10

5.8运维端应用	11

6接口与互联互通	12

6.1 通信协议要求	12

6.2 数据接口要求	12

6.3 融合联动接口	12

7工程设计、安装与调试	13

7.1 规划设计	13

7.2 安装规范	13

7.3 系统调试	13

8工程检测与验收	14

8.1 检测要求	14

8.2 验收标准与流程	14

9运营与维护	15

9.1 日常运营	15

9.2 定期维护	15

9.3 故障处理	15

附录A 典型户型设备配置示例（资料性）	16

附录B 验收测试记录表（资料性）	17

附录C 日常维护记录表（资料性）	18

用词说明	19

引用标准名录	20

条 文 说 明	21

1　总　　则

1.1　编制目的

为规范住宅户内智能安全配电系统（含智能安全配电装置、感知设备、执行设备及系统平台）的设计、建设、验收和运营，推动电气安全、消防安全、燃气安全、环境安全等的智能化、一体化管理，配套风险托底机制，形成“事前主动预警—事中智能防控—事后保险兜底”的全链条闭环风险管理机制，提升住宅本质安全水平与智慧居住体验，引导房地产、智能家居、物业服务、保险服务等行业健康发展，特制定本标准。

1.2　适用范围

本标准适用于新建、改建住宅建筑中户内智能安全配电系统（含智能安全配电装置、感知设备、执行设备及系统平台）的规划设计、设备选型、安装调试、检测验收及运营维护。可供房地产开发企业、设计单位、施工单位、智能家居厂商、物业服务企业、专业安全服务商和保险机构等使用。

1.3　与其他标准的关系

本标准遵循国家现行相关法律法规和技术标准，与《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）、《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）、《智能安全配电装置应用技术标准》DB13(J)/T 8531-2023）、《消防设施物联网系统技术要求》（DB4403/T 264-2022）等标准协调一致。当本标准与国家强制性标准冲突时，应优先执行国家强制性标准。

2术　　语

2.1　住宅智能安全配电系统　Residential Intelligent Safety Power Distribution System

集成电气安全、消防安全、燃气安全、环境安全等感知、控制、管理功能，通过物联网、人工智能等技术实现风险主动预警、智能处置的一体化系统，包含智能安全配电装置、感知设备、执行设备及系统平台。

2.2　感知设备　Sensing Devices

具备数据采集功能的终端设备，包括电气安全感知设备、环境安全感知设备等。

2.3　执行设备　Execution devices

接收系统指令并执行特定动作的设备，如紧急关阀器、应急照明控制器等。

2.4　系统平台　System Platform

实现设备管理、数据处理、报警联动、用户交互等功能的软件系统。

2.5 智能安全配电装置 Intelligent Safety Power Distribution Device

利用数字化技术实现智能监控，具备短路保护、过电流保护、过电压及欠电压保护、接地故障保护、温度保护、防电击事故、防电气火灾、持续供电、监测报警及保护等功能的智能型成套设备。

2.6  智能安全配电监控系统  Intelligent Safety Power Distribution Monitoring System

由智能安全配电装置、监控主机及远控装置组成，对智能安全配电装置进行监视、控制和管理的系统。

3系统架构与要求

## 3.1 系统架构

系统结构采用“感知层－传输层－平台层－应用层”四层架构，各层协同联动。

3.1.1 感知层：由各类感知设备、智能安全配电装置、执行设备组成，负责采集住宅内电气、燃气、环境等状态数据，执行系统下发的控制指令。感知设备应覆盖住宅主要功能区域，部署位置应符合相关技术要求；智能安全配电装置应安装于住宅户内配电箱或专用设备间，外壳防护等级不应低于IP3X（户内型）或IP42（户外型）。

3.1.2 传输层：采用4G、NB-IoT等物联网通信技术，实现感知层与平台层的数据传输。网络应具备稳定性、实时性和安全性，支持设备接入数量扩展；智能安全配电装置应具备至少两个总线或数字通信连接端口。

3.1.3 平台层：包含数据存储、数据处理、逻辑分析、报警管理等模块，应具备数据接入、设备管理、联动控制、日志查询、救援派单、理赔数据等核心功能，支持业主、物业、应急部门、保险公司等多终端访问。

3.1.4 应用层：面向业主、物业服务机构、应急部门、保险公司等不同用户群体，提供多元化交互终端与服务接口，包括业主移动端APP、物业服务端管理平台、应急部门等，可实现消防安全状态查询、报警信息接收（含手机语音通话、短信、APP推送、声光报警等方式）、远程控制、个性化界面设置（含大屏尺寸与配电箱大小定制及与家居装修风格的适配）、系统主题与布局自主选择、紧急情况下人员疏散引导联动及火灾现场信息共享等服务，为应急救援方案制定提供辅助支持。

## 3.2 系统要求

3.2.1 基本功能要求

3.2.1.1状态监测：实时采集电气电压、电流、功率等参数，燃气浓度、烟雾浓度、漏水状态等数据，采样频率不应低于1次/分钟。正常运行状态数据上传频率不应低于1次/小时。报警、故障、联动等事件信息应实时上传。

3.2.1.2报警通知：当监测数据超过阈值或出现异常时，系统应在3秒内触发报警，通过APP推送、短信、声音提示等多种方式通知用户和物业服务企业，紧急情况可对接城市应急平台。

3.2.1.3联动控制：根据预设规则，自动触发执行设备动作，如燃气泄漏时自动关闭燃气阀门、火灾预警时启动应急照明等。

3.2.1.4 智能安全配电功能：系统应包含智能安全配电装置，具备以下功能：

短路保护、过电流保护、过电压及欠电压保护、接地故障保护、温度保护；

防电击事故（一次接地故障时通过人体电流≤30mA）、防电气火灾（负载线路一次接地故障对地电流≤300mA）；

带故障运行（发生一次接地故障时，保持负载线路安全供电）；

实时监测负载线路的对地绝缘值、过压、欠压、过流、断相、短路，超阈值时报警或切断电源；

声光报警（报警后可手动解除声报警，故障消除后自动解除光报警）；

超温保护（内装温度传感器，超温启动机械降温，高温自动切断电源）；

旁路功能（系统转换单元故障时，手动旁路至进线电源直接供电）；

本地数据存储（采集间隔≤5min，存储时间≥180d）及报警信息存储（至少1000条）；

远程数据上传功能（宜具备）。

3.3 性能要求

3.3.1 可靠性：智能安全配电装置、家庭智能网关等核心设备的平均无故障工作时间（MTBF）不应低于30000小时。平台服务可用性应不低于99.9%。智能安全配电装置的电压、电流测量准确度应符合GB/T 17215.301的规定。燃气探测器的报警浓度误差应符合GB 15322的规定。压力/液位传感器精度等级不低于1.6级。

3.3.2.2实时性：从感知设备触发报警，到系统平台（平台层）生成并记录报警事件的响应时间不应大于10秒。从平台层向业主移动端APP、物业服务端推送报警信息的延迟不应大于5秒。在通信网络正常的情况下，系统平台下发联动控制指令到执行设备动作完成的延迟不应大于5秒。鼓励采用边缘计算，实现本地感知设备与执行设备间的直接联动，联动延迟不应大于3秒。

3.2.2.3扩展性：系统应支持设备数量和功能模块扩展，可兼容新增类型的智能安全设备。

3.2.2.4 智能安全配电装置性能：

单相装置容量≤25kVA，三相装置容量≤40kVA；

户内型运行环境温度：-5℃~+40℃；户外型：-25℃~+45℃；

电磁兼容性满足B类环境抗干扰要求。

3.4 供电要求

3.2.3.1 系统主供电采用家庭供电线路，电压波动适应范围为220V±10%。

3.2.3.2 燃气探测器、紧急关阀器、家庭智能网关等关键设备的备用电源，应保证在主电源断电后，设备能持续正常工作不少于24小时，并在此期间内至少完成一次完整报警信息的发送。

3.2.3.3 智能安全配电装置供电：

电源端接地形式应与工程低压配电系统一致；

进线电源柜（箱）、智能安全配电装置、出线配电柜（箱）的可导电金属外壳应做等电位联结；

室内出线配电柜（箱）内保护导体应做辅助等电位联结；室外独立安装的应做重复接地，接地电阻≤10Ω。

3.2.4 信息安全与隐私保护原则

3.2.4.1 数据采集应遵循“最小必要”原则，仅采集与安全监测相关的数据，不得采集无关个人信息。

3.2.4.2 数据传输应采用加密技术，防止数据被窃取或篡改；数据存储应符合国家信息安全等级保护相关要求，存储期限不超过必要周期。

3.2.4.3 用户数据访问应设置权限管理，未经授权不得泄露用户信息和设备数据。

## 3.5 保险配套与风险托底要求

住宅消防数字化系统建设宜在项目前期与安全用电等核心消防产品绑定植入保险风险托底机制，构建“主动预警－智能防控－保险兜底”的全链条消防安全管理体系；保险方案应覆盖火灾、被淹、被盗、SOS、意外等与消防风险相关的财产及安全损失场景，同时保险公司在接到救援报警需求后，要提供必要的居家安全应急救援服务，实现风险防控与损失补偿的双重保障

4感知与执行设备要求

## 4.1 设备分类与总则

感知与执行设备应符合国家相关产品标准，具备产品合格证书和检测报告，其技术参数应满足系统集成要求，支持与系统平台互联互通。

## 4.2 电气安全感知设备

4.2.1 智能空开：额定电压为220V，额定电流应根据住宅用电负荷配置（常见规格为16A、20A、25A、32A），具备过载保护、短路保护、漏电保护功能，漏电动作电流不大于30mA，动作时间不超过0.1秒。

4.2.2 智能断路器：应具备远程控制分合闸功能，支持电流、电压、功率等参数监测，数据采集误差不超过±2%，响应时间不超过1秒。

4.2.3 过载保护器：当负载电流超过额定值1.1倍时，应在1小时内发出预警；超过额定值1.45倍时，应在1分钟内触发跳闸保护。

4.2.4 智能安全配电装置

装置构成：应包含一次系统（电源引入单元、系统转换单元、应急旁路单元）、保护系统（电流及电压采集、绝缘检测、温度测量、保护模块）、智能化系统（智能控制器、运算及存储设备、通信模块），宜预留功能扩展空间；

装置功能：除基本保护功能外，宜具备防电击事故、防电气火灾、持续供电、监测报警及保护功能引自DB13(J)/T 8531-2023 4.3.1）；

故障处理：发生一次接地故障时，可带故障运行；需手动转换至旁路模式时，应确保无线路故障引自DB13(J)/T 8531-2023 4.3.4、4.3.9）。

## 4.3 环境安全感知设备

4.3.1 燃气探测器：检测气体类型应覆盖天然气、液化气等常见家用燃气，报警浓度阈值应符合《可燃气体探测器》（GB 15322）要求，报警响应时间不超过30秒，具备自检功能。

4.3.2 烟雾传感器：应符合《独立式感烟火灾探测报警器》（GB 20517）要求，烟雾浓度报警阈值不超过0.65dB/m，报警响应时间不超过60秒，支持与应急照明、排气设备联动。

4.3.3 漏水传感器：检测灵敏度应能识别不低于1mm深度的积水，响应时间不超过5秒，可设置多个检测点位，支持分区报警。

4.4.4 语音呼救感知：配置语音识别设备，唤醒语音呼救识别系统，发出求救信号。

4.4.5 人体倒地感知：居家人员突发疾病或意外摔倒，系统可以及时抓取信息，自动触发求救信号。

## 4.4 其他感知设备

4.4.1 门窗传感器：应能检测门窗开关状态，开关状态识别准确率不低于99.5%，无线传输距离不小于30米（室内环境），功耗低于10mW。

4.4.2 人体感应传感器：检测距离不小于5米，检测角度不小于120°，误报率不超过1%，可用于非法入侵预警和节能控制联动。

## 4.5 执行设备

4.5.1 紧急关阀器：应与燃气管道适配，关阀响应时间不超过2秒，关阀成功率不低于99%，具备手动复位功能，支持远程控制和本地手动控制双重模式。

4.5.2 应急照明控制器：应急照明持续工作时间不低于90分钟，照度不低于1.0lx，支持与火灾报警信号联动自动开启。

## 4.6 设备融合功能要求

不同类型设备应支持数据交互和协同工作，例如电气过载预警时可联动降低非必要用电设备功率，燃气泄漏报警时可联动关闭燃气阀门并开启排气设备。设备应具备统一的接口协议，确保系统集成兼容性。

5系统平台功能要求

## 5.1 数据接入与设备管理

5.1.1 支持多协议设备接入，可对感知设备和执行设备进行注册、激活、注销、参数配置等管理操作，设备管理数量可扩展。

5.1.2 实时采集设备状态数据和监测数据，数据存储时间不低于1年，支持历史数据查询和导出。

5.1.3 智能安全配电装置管理：平台应支持智能安全配电装置的注册、激活、注销、参数配置（如保护定值、报警阈值）、状态监测（如电压、电流、温度、绝缘值）、故障报警（如过压、过流、超温、绝缘下降）及历史数据存储（≥180d）；应能通过通信端口远程读取装置运行数据及报警信息。

5.1.4平台应建立数据维护更新机制，保证数据的完整性、准确性、一致性和时效性。涉及个人隐私信息时，应确保经过授权或进行脱敏处理。

## 5.2 实时状态监测与显示

5.2.1 采用可视化界面展示设备运行状态、监测数据、报警信息等，界面操作便捷，信息展示清晰。

5.2.2 支持按设备类型、区域划分等方式查询设备状态，异常设备应进行醒目标识。

## 5.3 报警管理

5.3.1 报警级别分为一级（紧急，如燃气泄漏、火灾预警）、二级（重要，如电气过载、漏水）、三级（一般，如设备故障）。

5.3.2 报警信息应包含报警时间、报警位置、报警类型、监测数据值等内容，推送方式可由用户自定义（APP推送、短信、电话通知等）。

5.3.3 支持跨系统报警联动，一级报警可自动对接物业服务端和应急部门，同步推送报警信息。

## 5.4 系统自检与日志管理

5.4.1 系统应具备自动自检功能，每日对设备连接状态、通信链路、核心功能进行检测，发现异常及时报警并记录。

5.4.2 日志应包含设备操作记录、报警记录、系统运行记录、数据采集记录等，日志不可篡改，存储时间不低于1年，支持按关键词、时间范围等条件查询。

## 5.5 用户交互界面要求

5.5.1 业主移动端APP应支持设备状态查询、报警信息接收、远程控制、历史数据查看等功能，操作流程不超过3步即可完成核心功能。

5.5.2 物业服务端管理平台应支持批量设备管理、报警处理跟踪、维护记录录入、报表生成等功能，界面应适配电脑端和移动端。

## 5.6居民端应用

5.6.1接收住宅内消防风险预警，附带处置指引。

5.6.2查看家庭消防设备运行状态，一键报修故障。

5.6.3获取消防安全知识及应急疏散指引。

5.6.4查看配套保险保障范围，申请保险公司提供的应急救援、居家生活服务保障。

## 5.7物业端应用

5.7.1实时监控小区消防设备状态，接收报警及故障信息。

5.7.2派单处置隐患，跟踪进度，生成安全统计报表。

5.7.3向居民推送消防安全通知及应急指引。

5.7.4同步获取小区内消防事故保险报案信息，配合做好事故核实、理赔协助等工作。

## 5.8运维端应用

5.8.1接收设备故障、校准到期等提醒，生成并处理运维工单。

5.8.2维护设备台账，记录运维过程，查询运维知识库。

    - 5.8.3留存设备预警、处置记录。

6接口与互联互通

## 6.1 通信协议要求

系统应支持4G、NB-IoT、Matter等主流通信协议，优先采用开放型、通用性强的协议，确保不同品牌设备的兼容性。协议应具备数据加密、错误重传等机制，保障数据传输安全可靠。

## 6.2 数据接口要求

6.2.1 数据接口应采用标准化格式（如JSON、XML），明确数据字段定义、数据类型、传输频率等要求，便于第三方系统接入。

6.2.2 接口访问应设置身份认证和权限控制，防止非法访问和数据泄露。

## 6.3 融合联动接口

系统平台应预留标准数据接口（遵循GB/T 26875.3、GB/T 26875.8等消防物联网数据传输协议），支持将确认的真实火警、燃气泄漏等一级报警信息，实时推送至社区物联网平台、城市消防物联网综合管理平台或应急联动中心等。

7工程设计、安装与调试

## 7.1 规划设计

7.1.1 设计应根据住宅户型、面积、用电负荷、燃气管道布局等因素，合理规划设备部署位置和数量，确保监测覆盖无盲区。

7.1.2 电气安全感知设备应部署在配电箱、插座回路等关键位置；燃气探测器应安装在燃气灶具上方或燃气管道附近，距离燃气源水平距离不超过1.5米，垂直距离不超过0.3米；漏水传感器应部署在厨房、卫生间、阳台等易积水区域。

7.1.3 网络规划应考虑信号覆盖效果，避免墙体遮挡导致的信号衰减，核心区域应保证信号强度不低于-85dBm。

## 7.2 安装规范

7.2.1 设备安装应符合产品安装说明书和相关施工规范，固定牢固，避免振动、潮湿、高温等环境影响设备性能。

7.2.2 电气类设备安装应符合电气安全标准，接线规范，接地可靠，避免短路、漏电等风险。

7.2.3 安装过程中应做好设备标识，标明设备名称、编号、安装位置、负责人等信息，便于后续维护管理。

## 7.3 系统调试

7.3.1 调试前应检查设备安装质量、接线正确性、网络连接状态等，确保满足调试条件。

7.3.2 分阶段进行调试：先进行单设备调试，测试设备数据采集、指令执行功能；再进行系统联调，测试设备联动逻辑、报警响应、数据传输等功能；最后进行全系统试运行，试运行时间不低于72小时，试运行期间系统无故障、数据采集正常、报警响应及时即为合格。

7.3.3 调试过程中应做好调试记录，记录设备参数、调试结果、问题及处理情况等。

8工程检测与验收

## 8.1 检测要求

8.1.1 检测项目包括设备性能检测、系统功能检测、网络传输检测、报警联动检测等。

8.1.2 设备性能检测：按相关产品标准检测感知设备的检测精度、响应时间，执行设备的动作成功率、响应速度等指标。

8.1.3 系统功能检测：测试状态监测、报警通知、联动控制、数据存储、日志管理等核心功能是否符合本标准要求。

8.1.4 网络传输检测：系统应具备数据重传和确认机制，确保报警、故障等关键信息的最终送达成功率为100%。在连续24小时测试中，常规状态数据通信的成功率不应低于99%。

8.1.5 检测仪器应经过校准，精度符合检测要求，检测人员应具备相关专业资质。

## 8.2 验收标准与流程

8.2.1 验收应在系统调试合格、试运行正常后进行，验收资料包括设计文件、施工记录、设备合格证书、检测报告、调试记录等。

8.2.2 验收分为资料审查和现场验收：资料审查应确认资料齐全、规范；现场验收应抽查设备安装质量、测试系统功能，抽查比例不低于设备总数的30%。

8.2.3 所有检测项目均符合本标准要求，且抽查设备无不合格项的，判定为验收合格；存在不合格项的，应限期整改后重新验收。

8.2.4 验收合格后，应签署验收报告，明确验收结论、验收日期、参与单位及人员等信息。

9运营与维护

## 9.1 日常运营

9.1.1 物业服务企业应安排专人负责系统日常运营管理，实时监控系统运行状态，及时处理报警信息，确保报警响应时间不超过15分钟。

9.1.3 定期备份系统数据，备份周期不超过7天，备份数据应存储在安全位置，防止数据丢失。

9.1.4 建立用户反馈机制，及时响应业主关于系统使用、故障报修等诉求，处理时限不超过24小时。

## 9.2 定期维护

9.2.1 维护周期：感知设备和执行设备应每6个月进行一次常规维护；系统平台应每3个月进行一次安全检测和功能优化；备用电源应每年进行一次充放电测试。

9.2.2 维护内容：清洁设备表面灰尘、检查设备安装牢固性、测试设备功能、校准感知设备精度、检查网络连接状态、更新系统软件等。

9.2.3 维护记录应详细记录维护时间、维护内容、维护人员、设备状态、发现问题及处理结果等信息，建立维护档案。

## 9.3 故障处理

9.3.1 建立故障分级处理机制：一级故障（如系统瘫痪、核心设备失效）应在2小时内响应，24小时内修复；二级故障（如个别设备故障、数据传输异常）应在4小时内响应，48小时内修复；三级故障（如界面卡顿、非核心功能异常）应在8小时内响应，72小时内修复。

9.3.2 故障排查应遵循“先易后难、先硬件后软件”的原则，排查过程中应避免影响其他设备正常运行。

9.3.3 故障修复后，应进行功能测试，确保设备和系统恢复正常，并记录故障原因、处理过程、预防措施等信息。

## 附录A 典型户型设备配置示例（资料性）

A.1设计阶段对于各户型智能安全配电产品的配置，需在客户调研的基础上，依据不同产品业态和类型，遵循“确保安全、按需配置”的原则，进行高效配置。

A.2智能安全配电产品户内配置的产品类别及配置数量，可随行业发展，对产品性能提升进行合理优化。本附录为基本类型的推荐配置。

住宅项目典型户型设备推荐配置表

| 户型 | 建筑面积（㎡） | 电气安全感知设备 |  | 环境安全感知设备 |  | 执行设备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备名称 | 推荐数量（个） | 设备名称 | 推荐数量（个） | 设备名称 | 推荐数量（个） |
| 两室一厅 | 80-100 | 智能空开 | 4-6 | 燃气探测器 | 1 | 紧急关阀器 | 1 |
|  |  | 智能断路器 | 1-2 | 烟雾传感器 | 2-3 | 应急照明控制器 | 2 |
|  |  | 漏电监测器 | 1 | 漏水传感器 | 2 | 一键报警装置 | 1 |
| 三室一厅 | 100-120 | 智能空开 | 6-8 | 燃气探测器 | 1 | 紧急关阀器 | 1 |
|  |  | 智能断路器 | 2 | 烟雾传感器 | 3-4 | 应急照明控制器 | 3 |
|  |  | 漏电监测器 | 不少于1 | 漏水传感器 | 2 | 一键报警装置 | 1 |
| 大平层/别墅产品 | 120以上 | 智能空开 | 房间数量+2 | 燃气探测器 | 1个/燃气使用房间 | 紧急关阀器 | 1个/燃气使用房间 |
|  |  | 智能断路器 | 不少于4 | 烟雾传感器 | 1—2个/房间 | 应急照明控制器 | 1/房间 |
|  |  | 漏电监测器 | 不少于2 | 漏水传感器 | 不少于2 | 一键报警装置 | 1/层 |

附录B 验收测试记录表（资料性）

B.1验收测试应该在完成产品检测报告，并安装完成，形成系统后，具备正常使用条件时进行。

B.2测试方法和测试记录用表，也可以作为日常使用过程中的检测和测试使用。如有其他安全设备需要测试，可以延展本测试记录表。

B.3设备和系统检测方法和标准较多，本测试记录表提供的检测方法为常用方法。需要具体测定设备及系统的准确参数，需要按照国家相关标准和规范进行准确测定。

验收测试记录表

名称（户名）：                                  测试日期：    年   月   日

| 测试项目 | 测试内容 | 测试方法 | 标准要求 | 测试 结果 | 是否 合格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备性能 | 智能空开漏电保护 | 模拟漏电场景，测试动作电流和时间 | 动作电流≤30mA， |  |  |  |
|  |  |  | 动作时间≤0.1秒 |  |  |  |
|  | 燃气探测器报警响应 | 释放标准浓度燃气，记录响应时间 | 响应时间≤30秒 |  |  |  |
|  | 烟雾 传感器 | 设备自检 | 设备的LED指示灯会‌常亮 |  |  |  |
|  |  |  | 清晰、响亮的报警声响 ≥85dB |  |  |  |
|  | 漏水 传感器 | 模拟泄漏法 | 响应时间 0.8—2.5s |  |  |  |
| 系统功能 | 报警通知 | 触发报警，检查通知方式和延迟 | 3秒内触发报警，多种方式通知 |  |  |  |
|  | 联动控制 | 触发燃气泄漏报警，检查关阀动作 | 关阀响应时间≤2秒 |  |  |  |
| 网络传输 | 传输延迟 | 发送测试数据，记录传输时间 | 延迟≤3秒 |  |  |  |
|  | 丢包率 | 连续发送1000条数据，统计丢包数量 | 丢包率≤1% |  |  |  |

测试人员：

附录C 日常维护记录表（资料性）

C.1为了保障设备及系统处于正常状态，使用过程中需要定期进行维护，同时做好维护记录，便于后期查阅。

C.2日常维护记录表，作为推荐性用表，具体维护的频次和方法需要按照设备、系统的特点及要求进行。

C.3维护类型通常包括：计划性维护、故障性维护、预防性维护；设备的状态包括：正常状态、异常状态、预警状态、故障状态；

设备维护记录表

设备（系统）名称：                                     位置：

| 维护日期 | 维护类型 | 维护 内容 | 设备 状态 | 发现 问题 | 处理结果 | 维护 人员 | 下次维护日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 常规维护 | 清洁设备、测试功能、检查网络 |  |  |  |  |  |
|  | 故障维护 | 修复XX位置漏水传感器故障 |  |  |  |  |  |

用词说明

为便于在执行本标准条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1　表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2　表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3　表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4　表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本标准，不注日期的。其最新版适用于本标准。

《建筑设计防火规范》（GB 50016）

《智能建筑设计标准》（GB 50314）

《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339）

《建筑及居住区数字化技术应用》（GB/T 20299）

《可燃气体探测器》（GB 15322）

《独立式感烟火灾探测报警器》（GB 20517）

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019

《消防设施通用规范》GB55036-2022

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）

《电气火灾监控系统 第1部分：电气火灾监控设备》 GB14287.1-2014

《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019

《物联网系统接口要求》GB/T39732-2020

《智慧消防火灾防控系统建设要求》T/CSEM0024-2024

《中华人民共和国电子签名法》

《建设工程文件归档规范》GB/T50328

《中华人民共和国个人信息保护法》

中国房地产业协会团体标准

住宅智能安全配电产品技术标准

T/CREA　××-202×

条 文 说 明

编制说明

本条文说明为《住宅智能安全配电产品技术标准》（以下简称 “本标准”）的配套解释文件，旨在明确各条款的制定依据、技术考量、实施要点及行业背景，统一执行尺度，供房地产开发、设计、施工、设备制造、物业服务、保险等相关单位理解和应用标准时参考。本条文说明与标准正文配套使用，正文为强制性或指导性执行要求，条文说明仅作补充解释，不改变正文的技术规定；未单独说明的条款，因正文表述清晰明确，无需额外释义。

目  次

1 总则

1.1 编制目的

本条款依据中国房地产业协会《关于印发〈中国房地产业协会2025年第四批、第五批标准编制计划〉的通知》（中国房协﹝2025﹞295号）制定，核心针对当前住宅配电领域存在的三大痛点：一是传统配电系统仅具备被动保护功能，缺乏对电气、燃气、环境等多维度安全风险的主动预警能力；二是安全防控环节割裂，电气、消防、燃气等安全管理各自为战，无协同联动机制；三是风险防控与损失补偿脱节，仅靠技术手段难以覆盖事故后的财产损失。 本标准创新性提出“事前主动预警—事中智能防控—事后保险兜底”全链条闭环风险管理机制，通过融合物联网、人工智能等技术，实现多维度安全风险的一体化管控，同时配套保险风险托底机制，既提升住宅本质安全水平和居民智慧居住体验，又引导房地产、智能家居、物业服务、保险服务等相关行业形成协同发展生态，契合“好房子”建设的核心要求。

1.2 适用范围

本标准明确限定适用于“新建、改建住宅建筑中户内智能安全配电系统”，未涵盖商业建筑、工业建筑及住宅公共区域配电系统，因住宅户内场景具有用电负荷分散、使用者多为非专业人员、24小时持续居住等独特属性，对安全防护的精细化、智能化要求更高，与公共区域及其他建筑的配电场景差异显著。 适用主体覆盖全产业链参与方，包括房地产开发企业（项目建设）、设计单位（方案规划）、施工单位（安装调试）、智能家居厂商（设备供应）、物业服务企业（日常运营）、专业安全服务商（运维检测）和保险机构（风险兜底），确保标准在全生命周期各环节均能落地执行，形成管理闭环。

1.3 与其他标准的关系

本标准遵循“下位标准服从上位标准、专项标准衔接通用标准”的原则，所列引用标准均为国家现行强制性或推荐性标准，其中《建筑设计防火规范》《民用建筑电气设计标准》等为通用基础标准，《智能安全配电装置应用技术标准》（DB13(J)/T 8531-2023）、《消防设施物联网系统技术要求》（DB4403/T 264-2022）等为专项技术标准，本标准在其基础上进行系统级整合与住宅场景定制化优化，未与国家强制性标准产生冲突。 明确“当本标准与国家强制性标准冲突时，应优先执行国家强制性标准”，是保障国家技术底线的基本要求，确保标准的合规性和权威性。

2 术语

本章术语采用“行业通用术语+专项定制术语”结合的方式制定，避免生僻表述，确保不同领域使用主体理解一致；英文翻译严格遵循国内智能建筑、配电行业通用译法，保障术语的标准化和国际化适配性。

2.1 住宅智能安全配电系统（Residential Intelligent Safety Power Distribution System）

核心界定“一体化系统”的本质属性，区别于传统单一功能的配电系统，明确其集成电气、消防、燃气、环境等多维度安全功能，且以物联网、人工智能技术为核心支撑，实现“主动预警、智能处置”的核心目标，同时明确系统由智能安全配电装置、感知设备、执行设备及系统平台四部分构成，为后续章节的技术要求划定核心范围。

2.2 感知设备（Sensing Devices）

核心定义为“数据采集类终端设备”，强调其作为系统“感知末梢”的功能定位，明确涵盖电气安全感知设备、环境安全感知设备等类别，不具体罗列所有设备类型，为行业新技术、新设备的纳入预留空间。

2.3 执行设备（Execution devices）

核心定义为“指令执行类终端设备”，突出其“接收指令、执行特定动作”的功能特征，以紧急关阀器、应急照明控制器为典型示例，明确其是系统“事中智能防控”的核心执行载体，动作的及时性和可靠性直接影响应急处置效果。

2.4 系统平台（System Platform）

核心定义为“软件系统”，明确其作为系统“大脑”的核心地位，涵盖设备管理、数据处理、报警联动、用户交互等核心功能，是实现感知设备与执行设备协同联动、多端用户交互的关键载体。

2.5 智能安全配电装置（Intelligent Safety Power Distribution Device）

直接引用《智能安全配电装置应用技术标准》（DB13(J)/T 8531-2023）的核心定义，仅补充“数字化智能监控”的技术特征，保持专项设备标准的一致性，同时明确其具备短路保护、防电击、防电气火灾等多重功能，是户内配电安全的核心硬件保障。

2.6 智能安全配电监控系统（Intelligent Safety Power Distribution Monitoring System）

明确其作为智能安全配电装置配套管理系统的属性，由智能安全配电装置、监控主机及远控装置组成，核心功能是对智能安全配电装置进行监视、控制和管理，并非独立于住宅智能安全配电系统的单独系统，而是其重要组成部分。

3 系统架构与要求

本章为标准的核心技术章节，明确系统整体架构和全维度技术要求，是后续设备选型、工程实施、运营维护等章节的总纲，所有要求均围绕“智能化、可靠性、安全性、扩展性”制定。

3.1 系统架构 采用“感知层—传输层—平台层—应用层”四层架构，符合《物联网系统接口要求》（GB/T39732-2020）通用架构要求，确保架构的通用性和扩展性，各层功能定位清晰、协同联动：

1. 感知层：作为系统“数据采集与指令执行层”，明确其由感知设备、智能安全配电装置、执行设备组成，核心要求是实现“全覆盖、无盲区”的数据采集和指令执行。其中，智能安全配电装置的外壳防护等级要求（户内型IP3X、户外型IP42），参考《外壳防护等级（IP代码）》（GB/T 4208）制定，适配住宅户内潮湿、多尘等环境特征，避免环境因素导致设备失效。

2.传输层：作为系统“数据传输通道”，优先采用4G、NB-IoT等无线物联网通信技术，适配住宅户内无专用有线网络的场景特征；要求具备稳定性、实时性和安全性，且支持设备接入数量扩展，满足不同规模住宅项目的需求；明确智能安全配电装置需具备至少两个通信连接端口，为通信链路冗余备份提供保障，避免单一端口故障导致数据传输中断。

3. 平台层：作为系统“数据处理与决策中枢”，明确其核心功能包括数据接入、设备管理、联动控制、日志查询、救援派单、理赔数据管理等，其中“理赔数据”功能是衔接保险兜底机制的关键技术支撑，实现安全监测数据与保险理赔数据的互通；支持多终端访问，满足业主、物业、应急部门、保险公司等不同主体的使用需求。

4. 应用层：作为系统“用户交互界面”，针对不同用户群体提供个性化服务，明确业主端、物业端、应急部门的核心服务功能，既包含基础的状态查询、报警接收功能，也涵盖个性化界面设置、疏散引导联动、火灾现场信息共享等增值服务，其中“个性化界面定制”兼顾居民使用体验与家居装修风格适配，“火灾现场信息共享”为应急救援方案制定提供数据支持，提升救援效率。

3.2 系统要求

3.2.1 基本功能要求

1.状态监测：明确采样频率（不低于1次/分钟）、正常数据上传频率（不低于1次/小时）和事件信息上传要求（实时上传），该参数设定兼顾数据实时性和设备低功耗，避免高频采集导致感知设备备用电源续航不足，同时确保异常事件信息无延迟上传。

2.报警通知：明确3秒内触发报警的要求，参考《消防设施物联网系统技术要求》（DB4403/T 264-2022）的应急响应标准，适配住宅安全事故“处置窗口期短”的特征；采用多方式通知（APP推送、短信、声音提示等），确保在不同场景下均能有效触达用户和物业服务企业，紧急情况对接城市应急平台，形成多级响应机制。

3. 联动控制：以燃气泄漏关阀、火灾预警启动应急照明为典型示例，明确系统可根据预设规则自动触发执行设备动作，核心实现“感知—判定—执行”的自动化闭环，减少人工干预，提升应急处置效率，是系统智能化的核心体现。

4. 智能安全配电功能：明确智能安全配电装置的核心功能，其中“一次接地故障时通过人体电流≤30mA”“对地电流≤300mA”遵循《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB/T 13955）等国家电气安全强制标准；“带故障运行”功能为住宅场景定制要求，避免单一接地故障导致全屋停电，保障居民基本生活用电的同时实现安全保护；本地数据存储（≥180d）和报警信息存储（至少1000条），为故障追溯和事故调查提供数据支撑。

3.3 性能要求

1. 可靠性：明确核心设备平均无故障工作时间（MTBF）不低于30000小时（约合3.4年），平台服务可用性不低于99.9%（折算年停机时间不超过8.76小时），确保系统长期稳定运行；各类设备的精度/误差要求均直接引用对应国家产品标准，如智能安全配电装置的电压电流测量准确度符合GB/T 17215.301，燃气探测器报警浓度误差符合GB 15322，确保设备性能合规。

2. 实时性：明确三级响应时间要求，从感知设备报警到平台记录≤10秒，平台推送信息延迟≤5秒，执行设备动作延迟≤5秒，同时鼓励采用边缘计算实现本地直接联动（延迟≤3秒），因本地边缘计算无需经过平台数据传输，可大幅提升紧急场景的处置效率，为行业技术发展预留空间。

3. 扩展性：明确系统支持设备数量和功能模块扩展，可兼容新增类型的智能安全设备，解决当前智能家居设备“品牌割据、系统封闭”的行业痛点，确保系统可适配未来技术升级和居民需求变化。

4. 智能安全配电装置性能：明确单相装置容量≤25kVA、三相装置容量≤40kVA，远高于住宅户内实际最大负荷（单相一般≤10kVA），预留足够余量适配未来用电负荷增长；运行环境温度覆盖-5℃~+40℃（户内）、-25℃~+45℃（户外），适配全国不同气候区域；电磁兼容性满足B类环境抗干扰要求，适配住宅户内复杂电磁环境（如家电、智能家居设备较多），避免电磁干扰导致设备故障。

3.4 供电要求

1. 主供电要求：明确系统主供电采用家庭供电线路，电压波动适应范围为220V±10%，与国家民用市电标准一致，确保设备无需额外配置稳压装置即可适配民用供电环境。

2. 备用电源要求：明确燃气探测器、紧急关阀器、家庭智能网关等关键设备的备用电源，在主电源断电后应持续工作不少于24小时，并完成至少一次完整报警信息发送，参考消防应急设备的供电要求，确保主电源断电后核心安全监测功能不中断。

3. 接地要求：明确电源端接地形式与工程低压配电系统一致，进线/出线柜（箱）、智能安全配电装置的可导电金属外壳做等电位联结，室内出线柜（箱）保护导体做辅助等电位联结，室外独立安装设备做重复接地（接地电阻≤10Ω），所有要求均直接引用《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019），确保电气接地安全，避免接地故障引发电气事故。

3.2.4 信息安全与隐私保护原则

本条款严格遵循《中华人民共和国个人信息保护法》《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019），针对系统涉及居民家庭状态数据的敏感属性，制定三大核心原则：

1. 数据采集遵循“最小必要”原则，仅采集与安全监测相关的数据，不得采集居民生活习惯、人员活动等无关个人信息，从源头控制隐私数据采集范围；

2. 数据传输采用加密技术，数据存储符合国家信息安全等级保护要求，且存储期限不超过必要周期，防止数据被窃取、篡改或过度留存；

3. 建立严格的权限管理机制，未经授权不得泄露用户信息和设备数据，确保隐私数据仅用于安全监测和应急处置。

3.5 保险配套与风险托底要求

本条款为标准的创新核心条款，首次将技术防控与保险服务深度融合，核心目标是解决传统安全标准“仅防不赔”的局限性，构建全链条安全保障体系。 明确要求在项目前期将保险风险托底机制与核心消防产品绑定植入，避免后期保险接入脱节；保险方案需覆盖火灾、被淹、被盗、SOS、意外等住宅常见安全风险场景，确保风险覆盖全面；要求保险公司提供居家安全应急救援服务，而非仅提供财产损失补偿，实现“防控+救援+补偿”的三重保障。本条款对保险机构为引导性要求，不做强制性绑定，鼓励市场自愿参与形成良性竞争。

4 感知与执行设备要求

本章为系统硬件设备的专项技术要求，按“感知设备—执行设备”分类，明确各类设备的技术参数、功能要求及融合联动要求，所有要求均以国家产品标准为基础，结合住宅场景进行精细化定制，确保设备质量合规、性能适配、系统兼容。

4.1 设备分类与总则

明确所有感知与执行设备均应符合国家相关产品标准，具备产品合格证书和第三方检测机构出具的检测报告，从源头把控设备质量；同时要求设备技术参数满足系统集成要求，支持与系统平台互联互通，避免设备“孤岛化”，确保系统一体化运行。

4.2 电气安全感知设备

1. 智能空开：明确额定电压为220V，额定电流为16A、20A等住宅通用规格，可根据实际用电负荷灵活配置；漏电动作电流≤30mA、动作时间≤0.1秒，遵循国家剩余电流动作保护装置强制标准，确保触电事故发生时能快速切断电源，保障人身安全。

2. 智能断路器：在传统断路器基础上增加“远程控制分合闸”和“电气参数监测”功能，数据采集误差≤±2%、响应时间≤1秒，确保参数监测准确、控制及时，适配住宅精细化用电管理需求。

3.过载保护器：采用“分级保护”设计，负载电流超过额定值1.1倍时1小时内预警，超过1.45倍时1分钟内跳闸，避免轻微过载直接跳闸影响居民正常用电，兼顾用电稳定性和过载安全保护。

4. 智能安全配电装置：明确装置构成应包含一次系统、保护系统、智能化系统，宜预留功能扩展空间，为未来技术升级预留接口；装置功能和故障处理要求直接引用《智能安全配电装置应用技术标准》（DB13(J)/T 8531-2023），保持专项设备标准的一致性，确保核心保护功能可靠。

4.3 环境安全感知设备

1. 燃气探测器：明确检测范围覆盖天然气、液化气等常见家用燃气，报警浓度阈值和响应时间（≤30秒）符合《可燃气体探测器》（GB 15322）要求，具备自检功能，确保燃气泄漏时能快速报警，自检功能可及时发现设备自身故障。

2. 烟雾传感器：符合《独立式感烟火灾探测报警器》（GB 20517）要求，报警阈值≤0.65dB/m、响应时间≤60秒，支持与应急照明、排气设备联动，实现火灾早期预警与应急处置的协同。

3. 漏水传感器：定制化要求检测灵敏度能识别≥1mm深度的积水，响应时间≤5秒，可设置多个检测点位并支持分区报警，针对住宅厨房、卫生间、阳台等易积水区域，实现小面积积水的快速识别和定位，避免积水扩大导致财产损失。

4.语音呼救感知/人体倒地感知：为适老化、人性化设计要求，适配居家老人、独居人群的安全需求，通过语音识别、毫米波雷达等技术实现求救信号自动触发，解决特殊人群突发疾病或意外时无法手动报警的痛点，设备类型不做限定，满足技术要求即可。

4.4 其他感知设备

1. 门窗传感器：明确开关状态识别准确率≥99.5%，无线传输距离≥30米（室内环境），功耗低于10mW，确保门窗状态检测准确、传输稳定，低功耗设计保障设备长期续航。

2. 人体感应传感器：检测距离≥5米、检测角度≥120°，误报率≤1%，可用于非法入侵预警和节能控制联动，既提升住宅安防水平，又能通过联动控制（如人来灯亮、人走灯灭）实现节能。

4.5 执行设备

1. 紧急关阀器：明确与燃气管道适配，关阀响应时间≤2秒、关阀成功率≥99%，具备手动复位功能，支持远程控制和本地手动控制双重模式，2秒快速关阀确保燃气泄漏时能及时切断气源，双重控制模式避免单一控制方式失效，提升可靠性。

2. 应急照明控制器：应急照明持续工作时间≥90分钟、照度≥1.0lx，支持与火灾报警信号联动自动开启，符合消防应急照明标准，确保火灾等紧急情况时为人员疏散提供充足照明。

4.6 设备融合功能要求 明确不同类型设备应支持数据交互和协同工作，以电气过载预警联动降功率、燃气泄漏报警联动关阀排风为典型示例，体现系统一体化管控理念；要求设备具备统一的接口协议，解决当前智能家居设备“品牌割据、协议不兼容”的行业痛点，确保不同品牌、不同类型设备可集成到同一系统，提升系统协同联动效率。

5 系统平台功能要求

本章为系统平台的核心功能要求，作为系统的“大脑”，平台功能直接决定系统的智能化水平和用户体验，覆盖“数据接入—状态监测—报警管理—用户交互—多端应用”全流程，确保平台功能实用、操作便捷、适配多主体需求。

5.1 数据接入与设备管理

1. 支持多协议设备接入，可对设备进行注册、激活、注销、参数配置等全生命周期管理，设备管理数量可扩展，确保不同品牌、不同类型的设备均能接入系统，适配从小户型到大型社区的规模化应用需求。

2. 明确数据存储时间不低于1年，支持历史数据查询和导出，为安全统计、事故追溯、保险理赔提供充足的数据支撑；针对智能安全配电装置制定专项管理要求，支持其参数配置、状态监测、故障报警及历史数据存储（≥180d），与装置本地存储要求一致，实现数据双重备份。

3. 建立数据维护更新机制，确保数据的完整性、准确性、一致性和时效性；涉及个人隐私信息时进行脱敏处理，如隐藏业主姓名、身份证号等敏感信息，仅保留设备关联编号，遵循隐私保护原则。

5.2 实时状态监测与显示 采用可视化界面展示设备运行状态、监测数据、报警信息等，界面操作便捷、信息展示清晰，降低非专业用户（如居民、物业工作人员）的使用门槛；支持按设备类型、区域划分等方式查询设备状态，异常设备进行醒目标识，确保异常情况能被快速发现，提升管理效率。

5.3 报警管理

1. 按风险危害程度将报警分为一级（紧急）、二级（重要）、三级（一般），一级报警对应燃气泄漏、火灾预警等紧急事故，需立即处置并对接应急部门；二级报警对应电气过载、漏水等重要隐患，需物业及时处置；三级报警对应设备故障等一般问题，需运维人员定期处理，分级处置机制提升报警处理的针对性和效率。

2. 报警信息包含报警时间、位置、类型、监测数据值等完整要素，推送方式可由用户自定义，兼顾信息完整性和用户使用习惯，避免过度打扰；支持跨系统报警联动，一级报警可自动对接物业服务端和应急部门，同步推送报警信息，确保紧急事故得到快速专业处置，仅针对确认的真实一级报警进行联动，避免误报警占用公共资源。

5.4 系统自检与日志管理

1. 系统具备自动自检功能，每日对设备连接状态、通信链路、核心功能进行检测，发现异常及时报警并记录，实现系统故障的早发现、早处置，保障系统长期稳定运行。

2. 日志涵盖设备操作记录、报警记录、系统运行记录、数据采集记录等，日志不可篡改，存储时间不低于1年，支持按关键词、时间范围等条件查询，不可篡改的日志为事故调查、责任认定提供真实有效的依据。

5.5 用户交互界面要求

1. 业主移动端APP核心功能操作流程不超过3步，覆盖设备状态查询、报警信息接收、远程控制、历史数据查看等核心功能，降低居民使用门槛，提升用户体验。

2. 物业服务端管理平台支持批量设备管理、报警处理跟踪、维护记录录入、报表生成等功能，界面适配电脑端和移动端，满足物业工作人员现场巡检、远程办公等不同场景的使用需求。

5.6 居民端应用

聚焦居民核心需求，提供消防风险预警（附带处置指引）、设备状态查询与一键报修、消防安全知识获取、保险服务对接等功能，既让居民实时掌握家庭安全状态，又能在遇到问题时快速获取解决方案，同时便捷享受保险应急救援和生活服务保障。

5.7 物业端应用

针对物业服务企业的管理需求，提供小区设备集中监控、报警与故障接收、隐患派单处置、安全通知推送、保险报案协同等功能，帮助物业实现小区安全的精细化管理，提升隐患处置效率，同时配合保险机构做好事故核实和理赔协助工作。

5.8 运维端应用 面向专业安全服务商，提供设备故障提醒、运维工单生成与处理、设备台账维护、运维知识库查询等功能，实现运维工作的标准化、流程化管理，确保设备长期稳定运行，同时留存设备预警和处置记录，为后续系统优化提供依据。

6 接口与互联互通

本章为系统的接口与通信要求，核心解决系统“内部设备兼容、外部系统联动”的问题，确保系统的兼容性、扩展性和与外部平台的协同性，适配智慧社区、城市应急体系的建设需求。

6.1 通信协议要求 明确系统应支持4G、NB-IoT、Matter等主流物联网通信协议，优先采用开放型、通用性强的协议，避免协议垄断，确保不同品牌设备的兼容性；协议具备数据加密、错误重传等机制，保障数据传输的安全可靠，避免数据丢失或篡改。

6.2 数据接口要求 数据接口采用JSON、XML等标准化格式，明确数据字段定义、数据类型、传输频率等要求，便于第三方系统（如保险系统、社区物联网平台）接入；接口访问设置身份认证和权限控制，防止非法访问和数据泄露，保障接口安全。

6.3 融合联动接口 系统平台预留标准数据接口，遵循GB/T 26875.3、GB/T 26875.8等消防物联网数据传输协议，支持将确认的真实火警、燃气泄漏等一级报警信息实时推送至社区物联网平台、城市消防物联网综合管理平台或应急联动中心，实现与外部应急体系的协同联动，提升紧急事故的救援效率。

7 工程设计、安装与调试

本章为工程实施阶段的技术要求，覆盖“规划设计—安装规范—系统调试”全流程，确保系统从方案设计到安装调试均能符合标准要求，为后续稳定运行奠定基础。

7.1 规划设计

1. 设计需结合住宅户型、面积、用电负荷、燃气管道布局等因素，合理规划设备部署位置和数量，确保监测覆盖无盲区，避免因布局不合理导致安全风险漏判。

2. 明确各类设备的部署要求：电气安全感知设备部署在配电箱、插座回路等关键位置；燃气探测器安装在燃气灶具上方或燃气管道附近（水平距离≤1.5米、垂直距离≤0.3米），符合《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006，2020年版）要求；漏水传感器部署在厨房、卫生间、阳台等易积水区域，确保监测精准。

3. 网络规划需考虑信号覆盖效果，核心区域（如配电箱、燃气探测器安装位置、家庭智能网关部署处）信号强度不低于-85dBm，避免墙体遮挡导致信号衰减，保障数据传输稳定。

7.2 安装规范

1. 设备安装应符合产品安装说明书和相关施工规范，固定牢固，避免振动、潮湿、高温等环境影响设备性能，确保设备长期稳定运行。

2. 电气类设备安装符合电气安全标准，接线规范、接地可靠，避免短路、漏电等风险；安装过程中做好设备标识，标明设备名称、编号、安装位置、负责人等信息，便于后续维护管理。

7.3 系统调试

1. 调试前检查设备安装质量、接线正确性、网络连接状态等，确保满足调试条件，避免因前期准备不足导致调试失败。

2. 分阶段进行调试：先进行单设备调试（测试数据采集、指令执行功能），再进行系统联调（测试设备联动逻辑、报警响应、数据传输功能），最后进行全系统试运行（不少于72小时），试运行期间系统无故障、数据采集正常、报警响应及时即为合格，分阶段调试确保系统各环节均能符合标准要求。

3. 调试过程中做好调试记录，记录设备参数、调试结果、问题及处理情况等，为工程验收和后续维护提供依据。

8 工程检测与验收

本章为工程质量把控的关键环节，明确检测要求和验收标准，确保系统建成后能达到设计要求和标准规定，具备安全稳定运行的条件。

8.1 检测要求

1. 检测项目覆盖设备性能、系统功能、网络传输、报警联动等全维度，确保系统整体性能符合标准要求；设备性能检测聚焦检测精度、响应时间、动作成功率等核心指标，系统功能检测验证状态监测、报警通知、联动控制等核心功能，网络传输检测确保数据传输的可靠性（关键信息送达成功率100%，常规数据通信成功率≥99%）。

2. 明确检测仪器需经过校准，检测人员具备相关专业资质，确保检测数据的真实性和准确性。

8.2 验收标准与流程

1. 验收需在系统调试合格、试运行正常后进行，验收资料包括设计文件、施工记录、设备合格证书、检测报告、调试记录等，资料齐全规范是验收的前置条件。

2. 验收分为资料审查和现场验收：资料审查确认资料完整性和规范性；现场验收抽查设备安装质量和系统功能，抽查比例不低于设备总数的30%，确保验收结果具有代表性。

3. 所有检测项目均符合标准要求且抽查设备无不合格项的，判定为验收合格；存在不合格项的，限期整改后重新验收；验收合格后签署验收报告，明确验收结论、日期、参与单位及人员等信息，作为工程合格的正式凭证。

9 运营与维护

本章为系统全生命周期管理的重要环节，明确日常运营、定期维护、故障处理的要求，确保系统长期稳定运行，持续发挥安全防护作用。

9.1 日常运营

1. 明确物业服务企业为系统日常运营管理的责任主体，需安排专人实时监控系统运行状态，报警响应时间不超过15分钟，确保异常情况能及时处置。

2. 定期备份系统数据（周期不超过7天），备份数据存储在安全位置，防止数据丢失；建立用户反馈机制，24小时内响应业主关于系统使用、故障报修等诉求，提升居民满意度。

9.2 定期维护

1. 明确差异化维护周期：感知设备和执行设备每6个月进行一次常规维护（户外/半户外设备易受环境影响），系统平台每3个月进行一次安全检测和功能优化（网络环境、软件漏洞易变化），备用电源每年进行一次充放电测试（确保电池性能）。

2. 维护内容包括清洁设备表面灰尘、检查安装牢固性、测试设备功能、校准感知设备精度、检查网络连接状态、更新系统软件等，全面保障设备和系统性能；维护记录需详细记录维护时间、内容、人员、设备状态、发现问题及处理结果等信息，建立维护档案，便于后续追溯。

9.3 故障处理

1. 建立故障分级处理机制：一级故障（系统瘫痪、核心设备失效）2小时内响应、24小时内修复；二级故障（个别设备故障、数据传输异常）4小时内响应、48小时内修复；三级故障（界面卡顿、非核心功能异常）8小时内响应、72小时内修复，分级处理提升故障处置效率。

2. 故障排查遵循“先易后难、先硬件后软件”的原则，快速定位故障原因，排查过程中避免影响其他设备正常运行；故障修复后进行功能测试，确保设备和系统恢复正常，并记录故障原因、处理过程、预防措施等信息，为后续故障排查提供参考。

附录A 典型户型设备配置示例（资料性）

本附录为推荐性配置，非强制性要求，核心遵循“确保安全、按需配置”的原则，根据不同户型的建筑面积和空间布局，给出电气安全感知设备、环境安全感知设备、执行设备的推荐配置数量，为设计单位和房地产开发企业提供参考依据。 配置示例可随行业技术发展和产品性能提升进行优化，大平层/别墅产品按房间数量或楼层配置，适配其大空间、多区域的布局特征，确保监测覆盖无盲区。

附录B 验收测试记录表（资料性）

本附录提供常用的验收测试记录模板，可用于工程验收及日常检测，测试项目涵盖设备性能、系统功能、网络传输等核心维度，明确测试内容、测试方法和标准要求，便于检测人员规范操作。 记录表为开放性模板，可根据实际项目涉及的其他安全设备进行延展，若需测定设备及系统的准确参数，应按照国家相关标准和规范进行精准检测。

附录C 日常维护记录表（资料性）

本附录提供推荐性的日常维护记录模板，明确维护日期、类型、内容、设备状态、发现问题、处理结果等核心字段，便于运维人员规范记录维护过程。 维护类型分为计划性维护、故障性维护、预防性维护，设备状态分为正常、异常、预警、故障，覆盖维护工作的核心要素，维护频次和方法可根据设备及系统的具体特点调整。